|  |
| --- |
| **临猗县2022年城区水龙头水第一季度水质检测情况汇总表** |
| 序号 | 采样点 | 编号 | **检验检测项目** | **检验检测结果** |
| 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 硝酸盐氮(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 铬(六价)(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) |
| 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
| 1 | 华晋小区 | SYHJ2022W241 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.19  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.015  | 1.05  | 0.071  | 0.101  | 0.07  | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 丰景佳苑 | SYHJ2022W242 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008  | 0.92  | 0.062  | 0.113 | 0.05  | 54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 金博雅逸祥苑小区 | SYHJ2022W243 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.011  | 0.97  | 0.044  | 0.081 | 0.07  | 63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 亿湖名都小区 | SYHJ2022W244 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.04  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013  | 1.14  | 0.031  | 0.092 | 0.05  | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 兰汀雅居小区 | SYHJ2022W245 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.51  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.010  | 1.24  | 0.042  | 0.114 | 0.07  | 81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 自然资源局家属院 | SYHJ2022W246 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.63  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008  | 1.09  | 0.061  | 0.107 | 0.04  | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 鑫东方绿城 | SYHJ2022W247 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.011  | 0.81  | 0.037 | 0.086 | 0.07  | 43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 府东花园小区 | SYHJ2022W248 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.64  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013  | 0.88  | 0.054  | 0.074 | 0.03  | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 东方明珠小区 | SYHJ2022W249 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008  | 0.92  | 0.021  | 0.064 | 0.05  | 61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 吉祥花园小区 | SYHJ2022W250 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013  | 0.79  | 0.045  | 0.084 | 0.07  | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 邮电家属院 | SYHJ2022W251 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.90  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.010  | 1.04  | 0.035  | 0.096 | 0.04  | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 抗旱服务队家属区 | SYHJ2022W252 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.015  | 1.11  | 0.066  | 0.106 | 0.04  | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 电影公司家属院 | SYHJ2022W253 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008  | 0.93  | 0.052  | 0.088 | 0.07  | 39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 百货小区 | SYHJ2022W254 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.68  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.007  | 1.07  | 0.047  | 0.094 | 0.10  | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 金地苑小区 | SYHJ2022W255 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.012  | 0.84  | 0.035  | 0.112 | 0.06  | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 烟草家属院 | SYHJ2022W256 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.010  | 0.86  | 0.058  | 0.104 | 0.05  | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 教育局家属院 | SYHJ2022W257 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.08  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.015  | 0.91  | 0.033  | 0.088 | 0.08  | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 里寺新村 | SYHJ2022W258 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.75  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013  | 0.93  | 0.040  | 0.094  | 0.05  | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 石油佳苑小区 | SYHJ2022W259 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.83  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013  | 1.05  | 0.022  | 0.123  | 0.04  | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 城建局家属院 | SYHJ2022W260 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.88  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013  | 1.24  | 0.062  | 0.076 | 0.04  | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 交警队家属院 | SYHJ2022W261 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.86  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.019  | 1.04  | 0.062  | 0.097 | 0.11  | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 统计局家属院 | SYHJ2022W262 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.87  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.034  | 0.94  | 0.037  | 0.104 | 0.05  | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 猗顿小区 | SYHJ2022W263 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.73  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.006  | 0.88  | 0.063  | 0.084 | 0.05  | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 悦榕庄小区 | SYHJ2022W264 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.29  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.014 | 0.76  | 0.052  | 0.097  | 0.10  | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 欢喜新村 | SYHJ2022W265 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.65  | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.016  | 1.17  | 0.025  | 0.102 | <0.02 | 51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |